漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年10月11日                报出日期 2022年10月13日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地城 | 无 | 0.15 | 0.08 | 19 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 漯河市科技馆 | 无 | 0.08 | 0.09 | 16 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 沁源和 | 无 | 0.17 | 0.08 | 25 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 古城锦苑二期 | 无 | 0.14 | 0.07 | 18 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.10 | 0.08 | 10 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城新华书店 | 无 | 0.06 | 0.07 | 11 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 郾城营业所 | 无 | 0.13 | 0.06 | 7 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.19 | 0.06 | 5 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.10 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 福星家园 | 无 | 0.16 | 0.05 | 10 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.11 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 市场监督局 | 无 | 0.19 | 0.07 | 3 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 智慧港 | 无 | 0.14 | 0.08 | 2 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 漯河高中 | 无 | 0.07 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 市委党校 | 无 | 0.13 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 双汇总部港 | 无 | 0.09 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 市实验中学（东校区） | 无 | 0.17 | 0.05 | 12 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 昆仑所 | 无 | 0.12 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年10月12日                报出日期 2022年10月15日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.15 | 0.09 | 0 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 开源物业 | 无 | 0.19 | 0.07 | 3 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 干河陈分局 | 无 | 0.10 | 0.06 | 1 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.09 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.10 | 0.05 | 8 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 三庭轩 | 无 | 0.18 | 0.05 | 13 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 漓江路办公室 | 无 | 0.13 | 0.05 | 16 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 百合春天 | 无 | 0.09 | 0.05 | 15 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 高新区管委会 | 无 | 0.06 | 0.05 | 19 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 鑫海名家 | 无 | 0.10 | 0.05 | 16 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.12 | 0.05 | 11 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.08 | 0.06 | 14 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.13 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 市预防接种门诊 | 无 | 0.09 | 0.08 | 5 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 市实验中学 | 无 | 0.15 | 0.09 | 6 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 市财政局 | 无 | 0.17 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 双龙所 | 无 | 0.06 | 0.09 | 9 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 犇园 | 无 | 0.08 | 0.08 | 1 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年10月25日              报出日期 2022年10月27日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地城 | 无 | 0.08 | 0.09 | 17 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 漯河市科技馆 | 无 | 0.12 | 0.08 | 15 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 沁源和 | 无 | 0.18 | 0.07 | 20 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 古城锦苑二期 | 无 | 0.06 | 0.05 | 16 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.10 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城新华书店 | 无 | 0.09 | 0.10 | 9 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 郾城营业所 | 无 | 0.17 | 0.08 | 5 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.07 | 0.05 | 6 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.14 | 0.05 | 8 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 福星家园 | 无 | 0.10 | 0.04 | 9 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.19 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 市场监督局 | 无 | 0.15 | 0.06 | 3 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 智慧港 | 无 | 0.08 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 漯河高中 | 无 | 0.11 | 0.06 | 6 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 市委党校 | 无 | 0.15 | 0.07 | 7 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 双汇总部港 | 无 | 0.12 | 0.06 | 12 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 市实验中学（东校区） | 无 | 0.16 | 0.06 | 13 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 昆仑所 | 无 | 0.07 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年10月26日             报出日期 2022年10月28日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.13 | 0.09 | 1 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 开源物业 | 无 | 0.09 | 0.08 | 0 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 干河陈分局 | 无 | 0.17 | 0.07 | 2 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.05 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.12 | 0.06 | 7 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 三庭轩 | 无 | 0.06 | 0.05 | 11 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 漓江路办公室 | 无 | 0.14 | 0.05 | 13 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 百合春天 | 无 | 0.07 | 0.06 | 16 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 高新区管委会 | 无 | 0.05 | 0.06 | 18 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 鑫海名家 | 无 | 0.12 | 0.07 | 14 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.13 | 0.07 | 9 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.16 | 0.06 | 12 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.07 | 0.07 | 7 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 市预防接种门诊 | 无 | 0.09 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 市实验中学 | 无 | 0.13 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 市财政局 | 无 | 0.18 | 0.06 | 4 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 双龙所 | 无 | 0.13 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 犇园 | 无 | 0.07 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 菌落总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年11月15日                报出日期 2022年11月17日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地城 | 无 | 0.22 | 0.08 | 18 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 漯河市科技馆 | 无 | 0.16 | 0.07 | 20 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 沁源和 | 无 | 0.20 | 0.08 | 16 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 古城锦苑二期 | 无 | 0.14 | 0.06 | 22 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.08 | 0.09 | 11 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 郾城新华书店 | 无 | 0.33 | 0.09 | 9 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 郾城营业所 | 无 | 0.28 | 0.12 | 6 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.25 | 0.10 | 3 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.19 | 0.09 | 5 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 福星家园 | 无 | 0.31 | 0.10 | 7 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.27 | 0.08 | 7 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 市场监督局 | 无 | 0.21 | 0.11 | 6 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 智慧港 | 无 | 0.30 | 0.10 | 4 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 漯河高中 | 无 | 0.28 | 0.09 | 8 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 市委党校 | 无 | 0.16 | 0.10 | 10 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 双汇总部港 | 无 | 0.11 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 市实验中学（东校区） | 无 | 0.16 | 0.08 | 14 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 昆仑所 | 无 | 0.10 | 0.11 | 8 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年11月16日                报出日期 2022年11月18日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.16 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 开源物业 | 无 | 0.10 | 0.10 | 1 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 干河陈分局 | 无 | 0.22 | 0.09 | 3 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.18 | 0.09 | 6 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.11 | 0.08 | 9 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 三庭轩 | 无 | 0.13 | 0.07 | 12 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 漓江路办公室 | 无 | 0.21 | 0.08 | 16 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 百合春天 | 无 | 0.25 | 0.07 | 13 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 高新区管委会 | 无 | 0.20 | 0.08 | 18 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 鑫海名家 | 无 | 0.18 | 0.06 | 12 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.28 | 0.07 | 10 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.31 | 0.09 | 8 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.24 | 0.10 | 9 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 市预防接种门诊 | 无 | 0.13 | 0.11 | 5 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 市实验中学 | 无 | 0.10 | 0.10 | 6 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 市财政局 | 无 | 0.08 | 0.12 | 3 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 双龙所 | 无 | 0.26 | 0.13 | 4 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 犇园 | 无 | 0.14 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年11月22日              报出日期 2022年11月24日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地城 | 无 | 0.26 | 0.07 | 9 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 漯河市科技馆 | 无 | 0.15 | 0.08 | 13 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 沁源和 | 无 | 0.10 | 0.07 | 16 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 古城锦苑二期 | 无 | 0.22 | 0.06 | 18 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.17 | 0.09 | 8 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 郾城新华书店 | 无 | 0.22 | 0.10 | 6 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 郾城营业所 | 无 | 0.23 | 0.12 | 6 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.31 | 0.11 | 7 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.28 | 0.09 | 9 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 福星家园 | 无 | 0.18 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.25 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 市场监督局 | 无 | 0.16 | 0.09 | 6 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 智慧港 | 无 | 0.29 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 漯河高中 | 无 | 0.16 | 0.11 | 8 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 市委党校 | 无 | 0.30 | 0.08 | 13 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 双汇总部港 | 无 | 0.34 | 0.07 | 10 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 市实验中学（东校区） | 无 | 0.19 | 0.08 | 12 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 昆仑所 | 无 | 0.20 | 0.10 | 7 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年11月23日                报出日期 2022年11月25日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.21 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 开源物业 | 无 | 0.16 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 干河陈分局 | 无 | 0.18 | 0.11 | 1 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.14 | 0.09 | 5 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.22 | 0.08 | 8 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 三庭轩 | 无 | 0.19 | 0.09 | 6 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 漓江路办公室 | 无 | 0.22 | 0.08 | 15 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 百合春天 | 无 | 0.17 | 0.09 | 10 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 高新区管委会 | 无 | 0.15 | 0.07 | 18 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 鑫海名家 | 无 | 0.20 | 0.09 | 11 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.14 | 0.08 | 10 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.17 | 0.10 | 6 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.16 | 0.11 | 6 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 市预防接种门诊 | 无 | 0.15 | 0.10 | 3 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 市实验中学 | 无 | 0.22 | 0.09 | 4 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 市财政局 | 无 | 0.14 | 0.11 | 5 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 双龙所 | 无 | 0.28 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 犇园 | 无 | 0.25 | 0.11 | 2 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 菌落总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年12月6日             报出日期 2022年12月8日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地城 | 无 | 0.22 | 0.08 | 17 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 漯河市科技馆 | 无 | 0.15 | 0.09 | 15 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 沁源和 | 无 | 0.18 | 0.07 | 20 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 古城锦苑二期 | 无 | 0.20 | 0.07 | 13 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.25 | 0.10 | 9 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 郾城新华书店 | 无 | 0.30 | 0.08 | 5 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 郾城营业所 | 无 | 0.27 | 0.08 | 6 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.19 | 0.09 | 2 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.14 | 0.10 | 4 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 福星家园 | 无 | 0.11 | 0.09 | 5 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.18 | 0.06 | 3 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 市场监督局 | 无 | 0.23 | 0.07 | 1 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 智慧港 | 无 | 0.19 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 漯河高中 | 无 | 0.10 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 市委党校 | 无 | 0.16 | 0.05 | 8 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 双汇总部港 | 无 | 0.18 | 0.05 | 6 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 市实验中学（东校区） | 无 | 0.28 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 昆仑所 | 无 | 0.25 | 0.10 | 5 | 未检出 | 5 | 1.65 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年12月7日          报出日期 2022年12月9日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.14 | 0.12 | 1 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 开源物业 | 无 | 0.28 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 干河陈分局 | 无 | 0.25 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.22 | 0.06 | 5 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.22 | 0.11 | 7 | 未检出 | 5 | 1.68 |
| 三庭轩 | 无 | 0.16 | 0.09 | 15 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 漓江路办公室 | 无 | 0.25 | 0.05 | 18 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 百合春天 | 无 | 0.31 | 0.05 | 11 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 高新区管委会 | 无 | 0.17 | 0.05 | 16 | 未检出 | 5 | 1.71 |
| 鑫海名家 | 无 | 0.14 | 0.09 | 8 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.19 | 0.08 | 9 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.23 | 0.06 | 9 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.25 | 0.10 | 6 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 市预防接种门诊 | 无 | 0.28 | 0.11 | 5 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 市实验中学 | 无 | 0.10 | 0.09 | 3 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 市财政局 | 无 | 0.16 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 双龙所 | 无 | 0.19 | 0.10 | 6 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 犇园 | 无 | 0.14 | 0.08 | 1 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年12月26日          报出日期 2022年12月28日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地城 | 无 | 0.13 | 0.07 | 15 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 漯河市科技馆 | 无 | 0.18 | 0.06 | 17 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 沁源和 | 无 | 0.19 | 0.06 | 19 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 古城锦苑二期 | 无 | 0.23 | 0.05 | 12 | 未检出 | 5 | 1.67 |
| 长风律师事务所 | 无 | 0.11 | 0.06 | 10 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城新华书店 | 无 | 0.20 | 0.07 | 5 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城营业所 | 无 | 0.28 | 0.07 | 3 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 郾城交通局 | 无 | 0.27 | 0.06 | 3 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 天鑫现代城 | 无 | 0.19 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 福星家园 | 无 | 0.24 | 0.06 | 8 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 枫桦豪庭 | 无 | 0.14 | 0.05 | 8 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 市场监督局 | 无 | 0.19 | 0.05 | 5 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 智慧港 | 无 | 0.26 | 0.05 | 1 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 漯河高中 | 无 | 0.29 | 0.07 | 6 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 市委党校 | 无 | 0.20 | 0.05 | 9 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 双汇总部港 | 无 | 0.16 | 0.05 | 7 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 市实验中学（东校区） | 无 | 0.18 | 0.06 | 11 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 昆仑所 | 无 | 0.14 | 0.08 | 5 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检验者                                      审核者

漯河市清源供水有限公司管网水质检验报告

取样日期  2022年12月27日          报出日期 2022年12月30日

| 取样地点 | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群CFU/100mL | 色度 (度) | CODmn （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳江警务室 | 无 | 0.25 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.64 |
| 开源物业 | 无 | 0.16 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 干河陈分局 | 无 | 0.28 | 0.10 | 2 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 后谢乡政府 | 无 | 0.33 | 0.08 | 5 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 烟厂花园 | 无 | 0.11 | 0.12 | 7 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 三庭轩 | 无 | 0.14 | 0.09 | 9 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 漓江路办公室 | 无 | 0.26 | 0.06 | 13 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 百合春天 | 无 | 0.18 | 0.07 | 12 | 未检出 | 5 | 1.70 |
| 高新区管委会 | 无 | 0.14 | 0.09 | 16 | 未检出 | 5 | 1.60 |
| 鑫海名家 | 无 | 0.33 | 0.08 | 11 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 双汇彩印 | 无 | 0.16 | 0.07 | 9 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 时代宾馆 | 无 | 0.09 | 0.07 | 8 | 未检出 | 5 | 1.63 |
| 天桥街办事处 | 无 | 0.17 | 0.09 | 11 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 市预防接种门诊 | 无 | 0.15 | 0.11 | 6 | 未检出 | 5 | 1.66 |
| 市实验中学 | 无 | 0.14 | 0.08 | 3 | 未检出 | 5 | 1.62 |
| 市财政局 | 无 | 0.18 | 0.09 | 1 | 未检出 | 5 | 1.69 |
| 双龙所 | 无 | 0.15 | 0.07 | 4 | 未检出 | 5 | 1.61 |
| 犇园 | 无 | 0.19 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.72 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 分项合格率: 浑浊度:100% 菌落总数:100% 二氧化氯:100% 总大肠菌群:100% 综合合格率:100% |

检验者                                      审核者