报告编号：20181214010

漯河市质耀恒水质检测

有限公司

检  测  报  告

样品名称：地表水（澧河源水）

委托单位：漯河市清源供水有限公司

报告发送日期：2018年12月14日

| 样品编号 | 20181204003N | 样品性质 | 自采 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 | 5L桶状聚乙烯壶（透明液体） |
| 采（抽）样地点 | 第一水厂进水口 | 采（抽）样日期 | 2018年12月4日 |
| 采（抽）样/委托人 | 孙龙辉 | 检验类别 | 地表水 |
| 委托单位 | 漯河市清源供水有限公司 |
| 收检日期 | 2018年12月4日 | 报告日期 | 2018年12月14日 |
| 判定标准依据 | GB 3838—2002（Ⅲ类） 《地表水环境质量标准》 |

检测结论：

见附页。

制 表 人：

审 核 人：

签    发 ：

主管部门签字：

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检  测  报  告

样品编号：20181204003N

| 项目 | 单位 | 检测方法标准 | 标准限值 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | GB 13195-1991 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | 10 |
| pH值（无量纲） |  | GB 6920-1986 | 6-9 | 8.02 |
| 溶解氧 | mg/L | HJ506-2009 | ≥5 | 6.53 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | GB 11892-1989 | ≤6 | 2.53 |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | HJ 828-2017 | ≤20 | 7 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | HJ 505-2009 | ≤4 | <2.0 |
| 氨氮（NH3-N） | mg/L | HJ 535-2009 | ≤1.0 | 0.23 |
| 总磷（以P计） | mg/L | GB 11893-1989 | ≤0.2（湖、库0.05） | 0.06 |
| 总氮（湖、库，以N计） | mg/L | HJ 636-2012 | ≤1.0 | 1.14 |
| 铜 | mg/L | GB 7475-1987 | ≤1.0 | 0.012 |
| 锌 | mg/L | GB 7475-1987 | ≤1.0 | <0.025 |
| 氟化物（以F-计） | mg/L | HJ 84-2016 | ≤1.0 | 0.89 |
| 硒 | mg/L | SL 327.3-2005 | ≤0.01 | <0.0003 |
| 砷 | mg/L | SL 327.1-2005 | ≤0.05 | 0.0040 |
| 汞 | mg/L | SL 327.2-2005 | ≤0.0001 | <0.00001 |
| 镉 | mg/L | GB 7475-1987 | ≤0.005 | <0.0005 |
| 铬（六价） | mg/L | GB 7467-1987 | ≤0.05 | <0.004 |
| 铅 | mg/L | GB 7475-1987 | ≤0.05 | <0.0025 |

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检  测  报  告

样品编号：20181204003N

| 项目 | 单位 | 检测方法标准 | 标准限值 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰化物 | mg/L | HJ 484-2009 | ≤0.2 | <0.004 |
| 挥发酚 | mg/L | HJ 503-2009 | ≤0.005 | <0.002 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | GB/T 7494-1987 | ≤0.2 | 0.082 |
| 硫化物 | mg/L | GB/T 16489-1996 | ≤0.2 | 0.090 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | HJ/T 347-2007 | ≤10000 | 50 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | HJ 84-2016 | 250 | 27.08 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | HJ 84-2016 | 250 | 24.30 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | HJ 84-2016 | 10 | 0.68 |
| 铁 | mg/L | GB 11911-1989 | 0.3 | <0.025 |
| 锰 | mg/L | GB 11911-1989 | 0.1 | 0.0066 |
| 三氯甲烷 | mg/L | HJ 620-2011 | 0.06 | 0.00069 |
| 四氯化碳 | mg/L | HJ 620-2011 | 0.002 | 0.00002 |

说明：

1、本检测报告不得涂改、增删，经签字盖章后生效（加盖骑缝章）。

2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。

5、委托方若对本检测报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

地址：漯河市源汇区太行山路澧河大桥西南角          邮编：462000

电话：0395-2173059