## Sheet1
分析时间： 年 月 日 共2页 第2-1页
序号 | 检验项目/水样名称 | 国标
水样编号
感官性状和一般化学指标
1 | 水温 | ℃
2 | 色度 | 15 度
3 | 浑浊度 | 3 NTU
4 | 臭和味 | 不得有异臭味
5 | 肉眼可见物 | 不得含有
6 | PH | 6.5～8.5
7 | 铝
8 | 铁
9 | 锰
10 | 铜
11 | 锌
12 | 氯化物 | 250 mg/L
13 | 硫酸盐 | 250 mg/L
14 | 溶解性总固体 | 1000 mg/L
15 | 总硬度(以碳酸钙计) | 450 mg/L
16 | 耗氧量
17 | 挥发酚类（以苯酚计） | 0.002 mg/L
18 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 mg/L
消毒剂常规指标
19 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)
20 | 一氯胺(总氯)
21 | 臭氧
22 | 二氧化氯
毒理指标
23 | 砷
24 | 镉
25 | 铬(六价)
26 | 铅
27 | 汞
28 | 硒
29 | 氰化物
分析时间： 年 月 日 共2页 第2-2页
水样编号
30 | 氟化物
31 | 硝酸盐(以N计)
32 | 三氯甲烷
33 | 四氯化碳
34 | 溴酸盐
35 | 甲醛
36 | 亚氯酸盐
37 | 氯酸盐
微生物指标
38 | 总大肠菌群
39 | 耐热大肠菌群
40 | 大肠埃希氏菌
41 | 菌落总数
放射性指标
42 | 总α放射性
43 | 总β放射性
水污染物监测
44 | 化学需氧量
45 | 生化需氧量
46 | 悬浮物
47 | 动植物油
48 | 阴离子表面活性剂
49 | 石油类
50 | 总氮
51 | 总磷
52 | 色度
53 | PH
54 | 粪大肠菌群数
55 | 总汞
56 | 烷基汞
57 | 总镉
58 | 六价铬
59 | 总砷
60 | 总铅

## Sheet2
分析时间： 2020年08月11日
序号 | 检验项目/水样名称 | 一厂源水 | 二厂源水 | 四厂源水
| 水样编号 | 20200811002 | 20200811003 | 20200811004
1 | 水温（℃） | 20 | 20 | 19
2 | pH值（无量纲） | 7.4 | 7.43 | 7.53
3 | 溶解氧 mg/L | 6.41 | 6.63 | 6.5
4 | 高锰酸盐指数 mg/L | 3.79 | 1.67 | 1.64
5 | 化学需氧量（COD） mg/L | 12 | 7 | 5
6 | 五日生化需氧量（BOD5) mg/L | 2.5 | <2.0 | <2.0
7 | 氨氮（NH3-N) mg/L | 0.39 | 0.13 | <0.10
8 | 总磷（以P计） mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.05
9 | 总氮（湖、库，以N计） mg/L | 2.53 | 1.24 | 1.28
10 | 铜 mg/L | <0.011 | <0.011 | <0.011
11 | 锌 mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025
12 | 氟化物（以F-计） mg/L | 0.4 | 0.16 | 0.18
13 | 硒 mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
14 | 砷 mg/L | 0.0023 | 0.0011 | 0.003
15 | 汞 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
16 | 镉 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
17 | 铬（六价） mg/L | 0.024 | <0.004 | <0.004
18 | 铅 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
19 | 氰化物 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004
20 | 挥发酚 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002
21 | 阴离子表面活性剂 mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050
22 | 硫化物 mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005
23 | 粪大肠菌群 个/L | 0 | 0 | 20
分析时间： 2020年08月11日
序号 | 检验项目/水样名称 | 一厂源水 | 二厂源水 | 四厂源水
| 水样编号 | 20200811002 | 20200811003 | 20200811004
24 | 硫酸盐（以SO42-计） mg/L | 31.65 | 29.57 | 29.36
25 | 氯化物（以Cl-计） mg/L | 19.3 | 6.59 | 6.26
26 | 硝酸盐（以N计） mg/L | 1.52 | 0.83 | 0.88
27 | 铁 mg/L | 0.195 | <0.025 | <0.025
28 | 锰 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
29 | 三氯甲烷 mg/L | 0.00059 | 0.00038 | 0.00034
30 | 四氯化碳 mg/L | 5e-05 | 4e-05 | 4e-05
31 | 石油类 mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04